## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 恒天宿舍消防改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年08月21日 | 复核时间： | 2026年08月21日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 恒天宿舍消防改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月9日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 恒天宿舍消防改造项目 |  | 0.00
2 | 室外消防喷淋改造项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年9月9日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月9日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 消防水系统 |  |  |  | 1
1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:屋顶稳压设施（成套） 2.型号、规格:WXB-18-1.0/1.0 3.立式隔膜式气压水罐:工作压力比：0.8、总容积：900L、调节水容积：150L 4.水泵主要技术参数:流量：3.6m3/h、扬程：20m、功率：0.75kW（一用一备） 5.附件名称、规格、数量:配套软接、压力表、止回阀、闸阀等成套供应 6.其他:利用原有消防水箱 |  | 套 | 2
2 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:旋流防止器 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
3 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100、启泵流量1.2~2L/S |  | 台 | 2
4 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
5 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 1022.07
6 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 940.24
7 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 360.43
8 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 57.81
9 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 17.6
10 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 75.55
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 61.5
12 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 34.7
13 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 含管件 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 228.46
14 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶喷头 2.材质、型号、规格:DN25（含装饰圈） 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:符合设计要求 |  | 个 | 877
15 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置安装DN25 2.组装形式:成套含压力表、阀门等组件、并设置锁闭箱 |  | 组 | 5
16 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
17 | 031003002001 | 沟槽式阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:XD73F-16Q 3.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 5
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
19 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150、组件包含：信号蝶阀、水力警铃、压力开关、湿式阀等组件 |  | 组 | 1
20 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:含配套阀门 DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
21 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器 2.型号、规格:地上式 SQ150 |  | 套 | 2
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:符合设计要求 |  | kg | 2793.9
23 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷（喷）品种:红丹防锈漆 二遍 |  | kg | 2793.9
24 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷（喷）品种:银粉漆 二遍、红丹防锈漆 二遍 |  | m2 | 495.5
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月9日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统控制装置调试50点以下 |  | 系统 | 1
|  | C 其他配套部分 |  |  |  | 1
26 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN25 4.填料材质:符合设计要求 |  | 个 | 39
27 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN32 4.填料材质:符合设计要求 |  | 个 | 11
28 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:符合设计要求 |  | 个 | 36
29 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:符合设计要求 |  | 个 | 36
30 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙、楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:符合设计要求 |  | 个 | 5
31 | 031002001002 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.管架形式:符合设计要求 |  | 套 | 45
32 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:开孔 2.规格:DN150以内 3.墙体类型:砖墙、混凝土墙、楼板 4.填充（恢复）方式:符合设计要求 5.其他:包含现场清理、施工单位自行考虑外运弃置 |  | 项 | 1
33 | 011606003001 | 天棚面饰面拆除及恢复 | 1.名称:天棚面饰面拆除及恢复 2.其他:拆除吊顶施工单位自行码放、后期消防部分安装完毕后、吊顶恢复原状，如原有吊顶有破损须联系甲方登记更换，更换主材费用另计。 |  | 项 | 1
分部分项合计
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月9日
表-08

## 3.3表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月9日
表-13

## 3.4表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：恒天宿舍消防改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2026年9月9日
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室外消防喷淋改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年9月9日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防喷淋改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m内 |  | m3 | 408
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:路面破除 |  | m3 | 10.5
3 | 010103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:符合要求 2.填方材料品种:砂 |  | m3 | 122.88
4 | 010103001002 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 222.42
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣土 2.运距:弃置费及运距自行考虑 |  | m3 | 185.58
6 | 040501019001 | 管道包封 | 1.断面规格:符合要求 2.混凝土强度等级:C25 |  | m | 52.5
7 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:双密封聚乙烯复合增强型管(RESP) DN150 2.连接形式:胶圈电熔双密封连接 3.管道检验及试验要求:符合要求 |  | m | 544
8 | 031003003001 | 沟槽式阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽式 |  | 个 | 2
9 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:砖检查井 |  | 座 | 2
10 | 040203002001 | 沥青路面 | 1、4cm厚细粒沥青混凝土、乳化沥青粘层PC-3 2、5cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C、乳化沥青下封层PC-2 3、20cm 厚5%水泥稳定碎石 4、30厚级配碎石 |  | m2 | 42
分部分项合计
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年9月9日
表-08

## 4.3表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外消防喷淋改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年9月9日
表-13

## 4.4表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外消防喷淋改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2026年9月9日
表-21